## Slide 1: RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO TMB HIPOCLORITO – JUL/2026

## Slide 2: Posição Global
Biogreen Chemicals, empresa Brasileira que a mais de uma década atua na América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa com suas sedes em São Paulo e Paris.
Atendendo o mercado nacional e internacional de celulose e papel com soluções desenvolvidas para seu processo, utiliza a mais alta tecnologia para desenvolver soluções garantindo estabilidade e rentabilidade para sua operação.

## Slide 3: Soluções
CELULOSE
Auxiliar de cozimento
Desencrustantes
Licor Sintético
Ácido Sulfâmico
EMBALAGENS / CARTÃO
RS – pvam / e-gpam
Barreiras
Polímeros
PAPEL
Auxiliar de resistência
Cola
Amidos
ÁGUAS
Polímeros
Nutrientes
Antiespumantes
Coagulantes
Resistência a Seco (Auxiliar de processo);
Coagulantes & Floculantes para Retenção e Drenagem;
Biocidas;
Amidos Modificados , Oxidados e Hidrolisados
Auxiliar de cozimento (aumento do rendimento e da produção)
Controle de metais e extrativos
Novos Antiespumantes, auxiliar de drenagem (livre de silicone/PDMS)
Ácido Sulfâmico, soluções para lavagem acida e alcalina
Sulfato de Sódio
Cepas de bactérias para a semeadura de lagoas.
...e além disso:
TISSUE
Amido pre-gel
Auxiliar de processos

## Slide 4: Produto
Características :
NOME COMERCIAL: Hipoclorito de sódio FORMULA QUIMICA: NaClO
PESO MOLECULAR: 74,5
Aplicação e dosagem :
Líquido límpido, levemente amarelado
e de odor característico (odor de cloro);
Propriedades oxidantes, por isso é instável; Produto termo-instável, decomposição acelerada a partir de 40° C; Densidade: Mínimo 1,200 g/cm3; pH em solução 5%: 9,0 – 12,0.
Após o início da gestão em 11/08/2025, os dados coletados de residual de cloro e ph apresentaram-se dentro dos parâmetros esperados, porém a turbidez tem apresentado um valor elevado.
Conforme estabelecido no plano de manutenção preventiva, todas as inspeções e análises operacionais são executadas diariamente durante as visitas técnicas. Essa prática permite um acompanhamento sistemático dos parâmetros críticos dos equipamentos, garantindo maior precisão na detecção de falhas potenciais e contribuindo diretamente para a confiabilidade e disponibilidade dos ativos.

## Slide 5
Evidências dia 06/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 6
Evidências dia 07/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 7
Evidências dia 08/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 8
Evidências dia 09/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 9
Evidências dia 10/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 10
Evidências dia 13/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 11
Evidências dia 13/07
Recebimento dos novos equipamentos de tratamento da água

## Slide 12
Evidências dia 15/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 13
Evidências dia 16/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 14
Evidências dia 17/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 15
Evidências dia 20/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 16
Evidências dia 21/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 17
Evidências dia 23/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 18
Evidências dia 24/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 19
Evidências dia 27/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 20
Evidências dia 29/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 21
Evidências dia 30/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 22
Evidências dia 31/07
Registros em imagens de residuais coletados

## Slide 23
Informações da Área
Descrição dos eventos ocorridos no mês
Desvios de residual de cloro livre:
Foram registrados 8 dias de desvios onde realizamos o acompanhamento. Após a ocorrência dos dias 30/06 e 01/07, realizamos neste período uma adequação de dosagem de cloro minuciosa estudando cada cenário conforme sua particularidade, comprovada pelo restante do mês que apresentam resultados estáveis.
Desvios de turbidez:
Os valores de turbidez no período 06/07 a 23/07 não estão corretos devido a falha do equipamento de medição do mesmo. Para evitar ocorrência semelhante passamos a efetuar a calibração do equipamento semanalmente, antes realizada a cada 30 dias.

## Slide 24
Informações da Área
Descrição dos eventos ocorridos no mês
Instalação dos novos equipamentos:
Disponibilidade – Todos os equipamentos já foram entregues e estão aguardando instalação.
Locais de instalação – Juntamente com a equipe de manutenção da Andritz foram definidos os espaços para realizar a instalação.
Fator que impede a instalação - A área definida para instalação do filtro externo e o equipamento de dosagem atualmente não está adequada por 2 motivos:
Manutenção da válvula geral de segurança da Eta que está inoperante
Piso irregular
Necessário realizar o quanto antes a manutenção da válvula pois a área precisa adequar o piso, o que dificultará mais ainda a manutenção no futuro.
Consequência: Atualmente toda manutenção hidráulica realizada na unidade, o colaborador fica exposto a jatos d'água fortes e incontroláveis.

## Slide 25
Visita não realizada
Data e descrição de justificativas
02/07 – Feriado (Independência da Bahia)
03/07 – Ponte Veracel (confecção de relatórios)
14/07 – Emergência pessoal
22/07 – Visita Nucleo Florestal e manutenção sede Biogreen
28/07 – Coleta de químicos Fabrica Veracel

## Slide 26: Dados do processo
Dados de residuais de Cloro, Ph, Turbidez, na Eta Tmb

## Slide 27
Dados do processo
Dados de residuais de Cloro, Ph, Turbidez, Refeitório Tmb

## Slide 28: VISITA TMB VERACEL
Biogreen plano de atuação No TMB Veracel
A equipe Biogreen' tem realizado visitas técnicas diárias ao TMB Veracel, com foco no plano de controle da água potável da unidade.
Durante essas visitas, estamos monitorando os seguintes parâmetros:
Cloro residual
pH da água
Turbidez
Consumo via hidrômetros
Além do monitoramento, foram executadas as seguintes ações corretivas e preventivas:
Checagem dos decantadores
Retro lavagem do filtro de areia
Limpeza da sala de aplicação
Programação de drenagem e lavagem de reservatórios
Acompanhamento ETE
Todos os dados e ações estão sendo registrados e acompanhados através de uma planilha de controle específica, garantindo rastreabilidade e conformidade com os padrões de qualidade exigidos.

## Slide 29: Conclusão Controle de Qualidade
O Biohipo 33 , fornecido pela Biogreen’ para a unidade Veracel, passa por um rigoroso controle de qualidade. São realizados diversos testes em laboratório, acompanhados pela equipe de controle de qualidade da Biogreen', sob a supervisão da líder, a senhora Caroline Larissa. Esses testes são realizados no laboratório central da Biogreen', localizado em Suzano, São Paulo.
Com isso, nossos resultados com o Biohipo 33 aplicado na ETA na unidade Veracel tem demostrado bons resultados.
Agradecemos pela oportunidade de colaborar no desenvolvimento desse projeto de controle de tratamento de agua potável

## Slide 30
.
Merci d'avoir écouté.
Obrigado!